BR-CTB电流互感器二次过电压保护器

# 产

# 品

# 说

# 明

# 书

保定市宝瑞电气有限公司

概述

电流互感器（以下简称CT）在电力系统中，CT是将大电流变成规定的小电流，广泛应用于一次测量、保护与控制。它是电流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件。CT正常工作时，互感器二次侧处于近似短路状态，输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路，或一次绕组流过异常电流（如雷电流、谐振过电流，电容充电电流、电感启动电流等），都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次绝缘造成危害，还会给使互感器过激而烧毁，甚至危及工作人员的生命安全。

型号说明

主要功能

BR-CTB保护器主要用于应用于各种CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等的异常过电压保护。 保护器按装于二次绕组两端（线路并联，对保护、检测、测量、显示绕组无影响），正常运行时漏电流极小，成高阻状态。当发生异常过电压时，保护器瞬间动作限压、延时短路并发出无源接点信号，面板上显示故障的部位。当故障排除后，电路恢复正常状态。

使用条件

环境温度 -40°C~+50°C 环境湿度 <95%RH 海拔高度 不超过4000米 大气条件 大气中无严重影响装置外壳绝缘的污秽及侵蚀性、爆炸性介质 环境条件 产品使用地点不允许有剧烈的震动与冲击 使用地点 户内或半户外使用 电 源A 电 源D AC220V±10%,50HZ±5HZ,Iin=3mA~8mA DC:110~264V,Iin=5mA~2mA , 兼容AC:100~264V,Iin=5mA~2mA

技术参数

正常漏电流IL 20V:≤10uA 导通电压UC 150V±10%(UC可根据用户定制) 限压时间 ≤10nS 导通时间 ≤2mS CT保护容量 AC220V/5A 50A/10ms 遥信继电器接点容量 AC220V/5A 复位方式 M:手动复位；A:自动复位+手动复位 抗震性能 10~50~10Hz 2g 3min 抗 干 扰 4.4KV/M 耐 压 2.5KV/AC 可靠安全性 符合IEC834-1要求