BR-GDB组合式过电压保护器

# 产

# 品

# 说

# 明

# 书

保定市宝瑞电气有限公司

一、产品概述

BR-GDB系列三相组合式过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置，适用于35KV及以下电力系统中，是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机、并联补偿电容器组等电气设备的绝缘免受过电压的损害。对于相间和相地过电压都能起到有效的保护作用。

我公司产品的技术标准，主要参考GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》、DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、JB/T10496-2005《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T10609-2006《交流三相组合式有串联间隙金属氧化物避雷器》制订。

二、型号说明

组合式保护器型号说明：

系统额定电压：安装过电压保护器系统的额定电压

结构特征: 1、无间隙组合式过电压保护器

2、串联间隙组合式过电压保护器

保护对象：A、电站型：适合各种变压器、开关、母线的过电压保护

B、电机型：适合各类电机的过电压保护

C、电容器型：适合各种电容器组的过电压保护

O、电机中性点型：适合电机中性点的过电压保护

外形结构：F、全封闭结构

T、积木式组合结构

如：BR-GDB1-A/10-F为电站型、无间隙组合式过电压保护器，系统额定电压10kV，外形为全封闭结构。

三、技术参数

表一：BR-GDB1系列过电压保护器主要技术参数

| 产品型号 | 系统额定电压 | 保护器额定电压 | 组合方式 | 直流1mA参考电压 | 标称放电电流5kA等级 | 通流容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 操作冲击电流残压 | 雷电冲击电流残压 | 陡波冲击电流残压 | 2ms方波冲击电流 | 4/10us大电流冲击 |
|  | 有效值kV |  | ≮kV | 峰值（≯）kV | ≮A | ≮kA |
| 电站型 | BR-GDB1-A/6-□ | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 400 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 14.4 |  |  |  |  |  |
|  | BR-GDB1-A/10-□ | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 38.3 | 45.0 | 51.8 | 400 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 24.0 |  |  |  |  |  |
|  | BR-GDB1-A/35-□ | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | 170.0 | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | 154.0 |  |  |
| 电机型 | BR-GDB1-B/3-□ | 3.15* | 4 | 相-相 | 7.0 | 9.4 | 11.6 | 13.0 | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.7 |  |  |
|  | BR-GDB1-B/6-□ | 6.3* | 8 | 相-相 | 14.0 | 18.7 | 23.3 | 26.2 | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 11.2 | 15.0 | 18.7 | 21.0 |  |  |
|  | BR-GDB1-B/10-□ | 10.5* | 13.5 | 相-相 | 23.2 | 31.0 | 38.7 | 43.3 | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 18.6 | 25.0 | 31.0 | 34.7 |  |  |
| 电容器型 | BR-GDB1-C/6-□ | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | - | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 14.4 |  |  |  |  |  |
|  | BR-GDB1-C/10-□ | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | - | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 24.0 |  |  |  |  |  |
|  | BR-GDB1-C/35-□ | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | - | 600 | 65 |
|  |  |  |  | 相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 |  |  |  |
| 电机中性点型 | BR-GDB1-O/3-□ | 3.15* | 2.4 | 相-地 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | - | 600 | 65 |
|  | BR-GDB1-O/6-□ | 6.3* | 4.8 | 相-地 | 6.8 | 10.0 | 12.0 | - | 600 | 65 |
|  | BR-GDB1-O/10-□ | 10.5* | 8.0 | 相-地 | 11.4 | 15.9 | 19.0 | - | 600 | 65 |

注：带*的为电机额定电压。

表二：BR-GDB2系列过电压保护器主要技术参数

| 产品型号 | 系统额定电压 | 保护器额定电压 | 工频放电电压 (90%～120%) | 1.2/50冲击放电电压 | 标称放电电流5kA等级 | 通流容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 操作 冲击 电流 残压 | 雷电冲击电流残压 | 陡波冲击电流残压 | 2ms 方波冲击电流 | 4/10us大电流冲击 |
|  | 有效值(kV) | 峰值（≯）kV | ≮A |
| 电站型 | BR-GDB2-A/6-□ | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | 27.0 | 400 | 65 |
|  | BR-GDB2-A/10-□ | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | 46.0 | 400 | 65 |
|  | BR-GDB2-A/35-□ | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | 139.0 | 600 | 65 |
| 电机型 | BR-GDB2-B/3-□ | 3.15* | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10.7 | 600 | 65 |
|  | BR-GDB2-B/6-□ | 6.3* | 7.6 | 15.0 | 18.7 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | 600 | 65 |
|  | BR-GDB2-B/10-□ | 10.5* | 12.7 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | 600 | 65 |
| 电容器型 | BR-GDB2-C/6-□ | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | - | 600 | 65 |
|  | BR-GDB2-C/10-□ | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | - | 600 | 65 |
|  | BR-GDB2-C/35-□ | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | - | 600 | 65 |
| 电机中性点型 | BR-GDB2-O/3-□ | 3.15* | 2.4 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | - | 600 | 65 |
|  | BR-GDB2-O/6-□ | 6.3* | 4.8 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | - | 600 | 65 |
|  | BR-GDB2-O/10-□ | 10.5* | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 15.9 | 19.0 | - | 600 | 65 |

注：带*的为电机额定电压。